## Slide 1: 不完全情報下において風力発電を効率的に運用する計画の立案
工学部 システムマネジメント工学科
システム最適化研究室
臼木 誠 2011/7/28

## Slide 2: 前年度モデル化に用いた要素
予測発電量 | X[ｋW]
維持充電量 | ｓ[％]
蓄電池のエネルギーロス | ｑ[％]
マージン | ｒ[％]
蓄電池の初期の蓄電量 | T[ｋW]
目標値と実際の出力値との誤差 | ｐ[ｋW]
風車の定格容量 | ｂ[％]
風車の定格容量に対する 蓄電池の定格容量の割合 | ｃ

## Slide 3: 前年度に用いた運用計画の考察
・予測発電量が計画目標値として用いられている
・予測発電量を±２％以内で送電量と充電量を
調整している
予測発電量から計画発電量を決定し、実際の発電量は
新たに設定する
±２％の誤差とは合成出力と計画目標値の誤差の
許容範囲であり、予測発電量を±２％で
調整するものではない

## Slide 4: 今年度のモデルに必要な要素の考察
●蓄電池の容量管理が上手くいっていないことが、
前年度の計画破綻の理由なので、蓄電池残存容量、
通告時間、通告周期を新たに設定し、計画目標値の
見直しをすることで蓄電池の容量管理の精度を上げる
●前年度、明確な計画目標値の設定がされていないので
予測発電量、蓄電池残存容量から計画目標値を
決定するように考える
●蓄電池のロスは蓄電池充放電効率と補機（ヒータ）の
ロスに変更

## Slide 5: 今年度の研究に用いる要素
●風車（WF）の定格容量
・どの程度の規模でシュミレーションを行うかを決定
・また蓄電池容量の設定に必要
●計画目標値
・１日の予測発電量からどれだけ電力会社に
送電を行うか決める
●風車と蓄電池の合成出力
・実際の風車の発電量と蓄電池容量を
合成したもの
・計画発電量（目標値）との誤差が
±２％以内になるように収める

## Slide 6
●NAS電池容量
・WFの定格容量と同じ容量
・利用するNAS電池容量比は約４０％を
仮定
●NAS電池充放電効率
・蓄電池の充放電で発生するロスを考える
・充放電効率は約９０％を仮定
●NAS電池残存容量
・この値によって今後の計画目標値を決める
・この容量管理が運用計画の継続に
最も影響すると考えられる

## Slide 7
●NAS電池維持容量
・NAS電池は満充電や完全放電状態になると、
制御不能になるので維持する容量を設定
・売電価格を考えると昼間は低く、
夜間は高く設定することが好ましい
・NAS電池を稼働させるために必要な電力
・合成出力に使用するNAS電池容量の
約４％を仮定
●ヒータ（補機）によるロス
●マージン
・満充電状態にならないための余裕
・想定外の突風が吹いたとしても、
満充電状態にならないだけの容量を維持する

## Slide 8
●滞在率
・発電計画の更新時間
・予測精度と蓄電池容量管理に影響する
・発電計画の更新周期
・予測精度と蓄電池容量管理に影響する
●通告更新周期
●通告時間
・（技術要件を満たす時間の総和/運転時間）×１００％
・電力会社が求める滞在率は９９％以上
・技術要件を常に１００％満足させることは困難であり、
技術要件を満たさなくても良い一定量の運転時間が
許容されると仮定する

## Slide 9: モデル化に用いる要素の考察
風車の定格容量 | [MW]
予測発電量 | [ｋW]
計画目標値 | [ｋW]
風車と蓄電池の合成出力 | [ｋW]
NAS電池容量 | [MW]
NAS電池充放電効率 | 約９０[％]
NAS電池残存容量 | [％]
NAS電池維持充電量 | [％]
ヒータ（補機）によるロス | 常時４[％]
マージン | [％]
通告時間 | １時間、２時間、４時間
通告更新周期 | ３０分、１時間、２時間
滞在率 | 99[%]以上

## Slide 10: 実験を行う時に考慮すべき点
出力一定制御型
NAS電池容量比：約40％を想定
滞在率：９９％以上を保つ
■予測誤差の影響や急激な発電出力の影響
・PPM → 出力制限による損失
・蓄電池 → 電池効率による損失
■通告時間の長さ
・蓄電池容量の制御遅れ（影響が大きい）
・予測精度の低下
■通告の更新周期
・蓄電池容量の制御の頻度の低下
・予測精度の低下

## Slide 11: オンラインアルゴリズムの適用可能性
■予測発電量が多い場合
●蓄電池容量が多い
●蓄電池容量が少ない
・計画値を高く設定
・送電量を多く設定
・計画値を低く設定
・充電量を多く設定
■予測発電量が少ない場合
●蓄電池容量が多い
●蓄電池容量が少ない
・計画値を低く設定
・蓄電池容量が
無くならない様に設定
・計画値を低く設定
・最悪の場合、計画の中断
計画を中断（破綻）させずに運用するには蓄電池の
容量管理が最も重要

## Slide 12
■計画が破綻してしまった時に考えられる後悔
・発電量が多い時に計画値を高く設定せず、
充電に回せばよかった
・発電量が少ない時に蓄電池容量に余裕があったので
計画値を高く設定して、送電に蓄電池容量を
使わなければよかった
計画が破綻しない様に蓄電池容量を高く設定し、
計画値を低く設定し続けても、利益が得られず
運用する意味が無くなる
最低限の利益（計画値）を考えつつ、蓄電池を
制御する最適なアルゴリズムを考える
しかし

## Slide 13: 今後の研究について
運用計画を数理計画法でアプローチ
・目的関数や制約条件を考える
出力一定制御型の運用計画のモデルを
考える
中間発表の資料作成

## Slide 14: 発電計画 出力一定制御型
気象庁
RSM-GPV
LOCALS
気象予測
風速・風向予測
（風車ごと）
発電出力予測
WF発電出力
予測データ
電力会社
（発電計画の通告）
発電計画
発電計画データ
風力発電機制御
蓄電池制御
風速・風向
実績データ
発電出力データ
運用データ
発電出力予測と運用・制御のフロー図
３０分間隔で
予測データの更新が
行われる。
発電出力予測を基に翌日（２４時間分）
の発電計画を作成
３０分更新予測を
利用して発電計画の
修正
・計画変更の段階で
蓄電池の残存容量を考慮