## Slide 1: 不完全情報下において風力発電を効率的に運用する計画の立案
工学部 システムマネジメント工学科
システム最適化研究室
臼木 誠 2011/6/28

## Slide 2: 発電計画 出力一定制御型
●発電計画
翌日予測を基に、翌日の発電計画を計画（２４時間分）
３０分更新予測を利用して、発電計画の修正
・計画変更の段階で、蓄電池の残存容量を考慮
変化率制約（±２％/min）を考慮した、
発電出力パターンを生成
●ウィンドファームの発電出力予測値を利用
翌日予測：予測対象日前日６：００発表、
２４時間分、１０分平均値
３０分更新予測：最長４２時間分、最短３０時間分
１０分平均値

## Slide 3
通告時間：発電計画の更新時間
通告更新周期：１日の発電計画の更新周期
長くなるほど滞在率は大きく低下し、蓄電池容量の制御性能が悪化する
滞在率＝
（技術要件を満たす時間の総和/全運転時間）×１００％

## Slide 4
発電計画を逐次見直す頻度を高くすることで、
より小さい蓄電池容量で技術要件を満たすことができる
通告時間及び通告周期の影響
参照：電力ソリューション特集

## Slide 5: 蓄電池 鉛蓄電池
・高い電圧を取り出すことができ、電極材料の鉛も
安価である
・短時間で大電流放電させたり、長時間緩やかな放電を
行っても比較的安定した性能を持っている
長所
・放電時に発生する硫酸鉛が結晶化すると
サルフェーションと呼ばれる現象を起こして充放電の
容量を著しく低下させる
・極寒地では比重の低下に伴って電解液が
凍結しやすくなり、場合によっては破裂する恐れが
あるため、満充電の状態を維持することが望ましい
短所

## Slide 6: 蓄電池 NAS電池
・従来の鉛蓄電池に比べて体積・重量が３分の１程度
・構成材量が資源的に豊富かつ長寿命
・自己放電が少ない
・充放電の効率も高い
・量産によるコストダウンも期待できる
長所
・常温では動作しないため、作動温度域（３００℃程度）に
温度を維持する必要がある
・充放電特性が比較的長い時間率（６～７時間）で設計
・一定期間内に満充電リセットの必要がある
短所

## Slide 7: 蓄電池の設置目的
■短周期変動対策
短周期変動成分を蓄電池で吸収することで、
風力導入拡大時に必要となるLFC容量を
削減することが可能
■長周期変動対策
●下げ代不足への対応
下げ代不足時（夜間）に風力発電出力を
蓄電池で吸収、下げ代不足解消後に
放電することで、下げ代不足問題を緩和可能

## Slide 8: 蓄電池(NAS)の運用方法
NAS電池が満充電あるいは完全放電状態になると、出力制御ができなくなる。
NAS電池の充電量が50％に近付くように、
出力計画値にバイアス（偏り）を加える。
NAS電池容量管理
昼間
３０分間予測出力平均
夜間
１０時間予測出力平均
+
NAS電池容量管理
ベース電力下げ設定
NAS電池利用率

## Slide 9: 運用方法 NAS電池容量管理
発電量が
予測（計画）に対して過剰
NAS電池
充電量増加
NAS電池
満充電
制御不可
計画値を
高めに設定
発電量
過剰の解消
制御継続
発電量が
予測（計画）に対して不足
NAS電池
充電量低下
NAS電池
完全放電
制御不可
計画値を
低めに設定
発電量
不足の解消
制御継続

## Slide 10: 運用方法 ベース電力下げ設定
NAS電池の充放電に伴って、ロスが発生する
ex.)電池、補機（ヒーター）
発電出力予測値に対して、
出力計画値を若干下げる
＝ベース下げ設定

## Slide 11: 運用方法 NAS電池利用率
昼夜間の売電単価の差異を利用して、
収支を改善する（夜間充電多め－昼間放電多め）
風車出力変動等のマージンを考慮して、
NAS電池容量の一部を昼夜間シフトのための
充放電に利用する
＝NAS電池利用率

## Slide 12
参照：東北電力
例：電池利用率 夜間
・夜間は売電単価が安いので出力計画値を低めに
設定し、発電量を充電に回す
・NAS電池が満充電状態にならないようにある程度の
マージンを残すように充電する

## Slide 13: 今後の研究について
出力変動緩和型の発電計画
発電計画と蓄電池の関係での
オンラインアルゴリズムの適用可能性